关于《调兵山市独立工矿区产业基础设施配套项目-调兵山市化工园区污水处理设施及管网建设工程环境影响报告书》的批复

调兵山市城市建设投资开发有限责任公司：

你单位报送的《调兵山市独立工矿区产业基础设施配套项目-调兵山市化工园区污水处理设施及管网建设工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、调兵山市独立工矿区产业基础设施配套项目-调兵山市化工园区污水处理设施及管网建设工程位于辽宁省铁岭市调兵山市化工园区东北部，调小线与开奈线交汇口南侧300m，项目用地总面积10667平方米。本项目新建污水处理厂一座，建设规模为5000m3/d，处理工艺为：“粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+调节池+预处理物化反应池+水解酸化池+改良型A2/O生化池及二沉池+深度处理+臭氧氧化+消毒。”总投资6665.67万元，其中环保投资364万元。在严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施前提下，我局同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点进行建设。

二、你单位在项目运营管理中，重点做好以下工作：

（一）落实水环境保护措施

本项目污水处理规模为5000m3/d，其中1000m3/d回用为本项目厂区内的绿化用水和化工园区内企业冷却用水，其余4000m3/d污水经过管网排入王河。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准。

- 落实大气环境保护措施

粗格栅、细格栅及沉砂池、调节池、水解酸化池、污泥贮池、污泥脱水机房臭气集中抽送到生物过滤+活性炭吸附装置进行处理后经15m高排气筒（DA001）有组织排放。氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中标准值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中二级标准要求，非甲烷总烃、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

（三）落实固体废物污染防治措施

项目产生的栅渣、沉砂、污泥暂按危险废物进行管理，需在建设项目竣工环保验收前进行危险特性鉴别，根据结果决定最终处置方式，若为危险废物应交由有资质单位安全处置，若为一般固废，委托有处置能力单位安全处理。若污水水质发生变化时，应重新进行栅渣、沉砂、污泥属性鉴定。

一般固体废物：污水处理使用药剂废弃的包装袋暂存一般固废暂存间（20m2），贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，不得对环境造成二次污染。

危险废物：在线监测废液、废机油、废活性炭、废生物滤料，暂存于危废贮存点（25m2），定期交由有资质单位安全处理。危险废物贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，不得对环境造成二次污染。

（四）落实噪声环境保护措施。项目首选低噪声设备，噪声设备合理布局，安装基础减振，隔声门窗进行建筑隔声。厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

（五）强化环境风险防范和应急措施。你单位应严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。如你单位与第三方治理企业签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对第三方治理企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（六）你单位应严格按照《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

三、你单位的项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按要求完成竣工环境保护验收，经验收合格，项目方可正式投入运行。

四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应报我局重新审核。

五、国家或地方出台新的法律、法规、排放标准及管理要求，企业应从其规定。

六、由铁岭市生态环境局调兵山市分局负责该项目的环境保护日常监督检查工作。

铁岭市生态环境局

2025年6月20日